# 本期项目整改情况汇总

统计截至 2026-06-14。依据本期项目台账，纳入3个项目、5个本轮整改事项；三个项目均有未闭环事项。有效处罚合计人民币48,500元，其中A17为24,000元，B24为24,500元，C31为0元。

本期为2026-05-28至2026-06-14的巡检及后续补查。以下分别说明施工记录、监督站复查和卷宗办结，文书日期晚于统计截止日的结论只作后续材料列示。

| 项目 | 本轮事项 | 截至日概况 |
| --- | --- | --- |
| PRJ-A17 | RN-077、RN-094 | 077复查合格，归档已受理但未办结；094获准延期，无复查结论。项目未闭环。 |
| PRJ-B24 | RN-083、RN-095 | 083复查不合格；095复查合格且归档办结。项目未闭环。 |
| PRJ-C31 | RN-091 | 施工、监理称完成；监督站第4、5跨合格，第6跨不合格，尚未闭环。 |

事项复查分布：合格2项、不合格1项、部分合格1项、无复查结论1项。归档办结的本轮事项仅RN-095一项；项目整体闭环数为0，未闭环数为3。材料共24份，含台账、移交邮件、历史材料及截止日后材料，工作表不另计文件数。

# 项目身份与参建单位

PRJ-A17  青岚湾二期3#楼幕墙工程
建设单位：青岚置业有限公司；施工单位：澄筑幕墙工程有限公司；监管科室：质量安全一科。

PRJ-B24  北辰仓储园冷链库消防改造
建设单位：北辰供应链管理有限公司；施工单位：衡远机电安装有限公司；监管科室：消防工程科。

PRJ-C31  星桥学校综合楼加固项目
建设单位：星桥教育资产运营中心；施工单位：陆衡建设集团有限公司；监管科室：校舍专项组。

# PRJ A17 整改事项

## RN 2026 077 临边防护

本轮问题为三层东侧临边及洞口防护缺失。2026-05-29签发的RN-2026-077确定处罚人民币18,000元、整改期限2026-06-06（原文18:00）。2026-06-07的RO-2026-041确认现场整改符合要求，复查合格，可转入闭环归档；原通知其余事项维持。

台账“卷宗流转”显示2026-06-08申请、2026-06-09受理，办结日期和档号均为空。因此本事项施工整改已获监督站确认、复查合格，但尚不能写成归档已办结。下一步跟踪卷宗办结。

签发前底稿为2026-05-21起草、2026-05-29收存，拟处罚人民币12,000元、拟期限2026-06-03，签发栏空白。2026-06-03的SN-2026-077A提出延期到2026-06-10，审批待签。这两份材料不改变生效金额和期限。

## RN 2026 094 吊篮安全锁

2026-06-02通知要求补做安全锁检测并补齐报告，处罚人民币6,000元，原期限2026-06-09。案卷0608内YC-2026-094由监督站于2026-06-08批准并生效，只将期限调整为2026-06-18；处罚及停止使用要求仍有效。

截至统计日未见该事项施工完成证据及监督站复查结论，归档也无办结记录。应完成检测、补齐报告并申请复查；未具备使用条件前停止使用该吊篮。项目不能因为077通过就整体闭环。

# PRJ B24 整改事项

## RN 2026 083 喷淋管网试压资料

2026-05-30通知涉及消防喷淋支管试压记录不完整及隐蔽验收资料缺页，原处罚人民币26,500元、期限2026-06-12。监督站2026-06-11批准签发并生效的BG-2026-083将处罚更正为人民币24,500元，仅调整金额，期限仍为2026-06-12。

2026-06-13的RO-2026-052复查不合格：试压记录缺第三方检测机构盖章，A-2段压力保持时间不符要求。虽已补交材料，整改尚未获合格确认。应补交符合要求的第三方试压报告并重新申请复查，未见归档办结证据。

SN-2026-083B记录2026-06-05建议预缴人民币15,000元，处罚变更审批空白，不构成新处罚金额。RO-2026-056于2026-06-16由监督站复查合格，可进入闭环归档；属于截止日后的结果，不回填为6月14日状态。

旧事项RN-2026-071的RO-2026-049于2026-05-18复查合格，原处罚人民币9,000元、期限2026-05-16，2026-05-19办结，档号DG-2026-009；它不覆盖本轮083。

## RN 2026 095 防火门闭门器

2026-06-04通知针对东侧疏散门闭门器缺失，不予罚款即人民币0元，期限2026-06-09。RO-2026-054于2026-06-10确认补装及启闭测试合格，复查合格。台账记载2026-06-11申请和受理、2026-06-12办结，档号DG-2026-018，本事项已闭环。B24仍因083未通过而整体未闭环。

# PRJ C31 整改事项与范围核对

## RN 2026 091 脚手架连墙件

原通知使用SCH-031和原工程名称。2026-05-26的LXD-2026-031联系单证明其变更为PRJ-C31，星桥路16号及立项号SG-2026-120未变，应归入同一项目。

2026-05-31通知针对北立面第4至6跨连墙件数量不足及个别扣件未复紧，不予罚款即人民币0元，整改期限2026-06-04。

SN-2026-091C于2026-06-02仅记材料到场，计划2026-06-03完成，监理复核待安排。ZG-2026-091于2026-06-03由施工单位报告第4至6跨全部施工完成；JL-2026-091于2026-06-04由衡川工程监理有限公司确认安装复核通过。

监督站2026-06-12签发的RO-2026-053虽名为“复查意见补充页”，仍具有明确签发和分项结论：第4、5跨合格，第6跨数量补齐但扣件未复紧、不合格。本事项仅部分通过，不能记为整体合格，也不能写成没有监督站复查。应完成第6跨复紧、补充复核记录并重新申请该分项复查。处罚和期限未变，未见归档办结证据。

## 历史事项与未纳入材料

RN-2026-088于2026-05-27签发，涉及材料堵塞疏散通道，处罚人民币5,000元、期限2026-06-01；记录为口头确认完成，2026-05-28办结入档，档号DG-2026-010。它属于本轮起始日前的另一事项，不能据其归档认定091闭环。

RN-2026-099属于PRJ-C13“星桥学校附属用房修缮”，虽与C31建设、施工单位相同，但地址为星桥支路8号，立项号SG-2026-204，不在本期登记项目中，也不是联系单中的别名。单列排除，其人民币3,000元及2026-06-05期限不计本期汇总。移交邮件为全包移交背景，不新增项目或整改事项。

# 材料盘点与定位

以下按相对input目录列示24份文件。正文文号、省略前缀的事项号与这里的具体文件对应；同号底稿按路径和日期区分。

01  基础资料/本期项目台账.xlsx

02  基础资料/工程名称变更联系单.docx

03  基础资料/移交邮件.txt

04  收文0529/RN-2026-077.docx

05  发文0521/RN-2026-077.docx

06  来文0603/SN-2026-077A.txt

07  收文0607/RO-2026-041.pdf

08  收文0602/RN-2026-094.docx

09  案卷0608/关于RN-2026-094办理意见.pdf

10  收文0530/RN-2026-083.docx

11  来文0605/SN-2026-083B.txt

12  收文0611/处理决定补充页.pdf

# 材料盘点续

13  收文0613/RO-2026-052.docx

14  收文0616/RO-2026-056.pdf

15  案卷0519/RO-2026-049.txt

16  收文0604/RN-2026-095.docx

17  收文0610/RO-2026-054.docx

18  收文0531/RN-2026-091.docx

19  来文0602/SN-2026-091C.txt

20  来文0603/施工整改记录.txt

21  来文0604/监理复核记录.txt

22  收文0612/复查意见补充页.docx

23  案卷0528/RN-2026-088.txt

24  收文0601/RN-2026-099.txt